## Шпаргалка
СметаПросто
Сечение кабеля
Мощность в ваттах делишь на 220, получаешь ток. По току берёшь сечение, а автомат ставишь под кабель, а не под прибор. Токи ниже для меди, проложенной скрыто в стене или в трубе.
Медь, сечение | Держит, А | Автомат | Нагрузка | Что на неё вешают
1,5 мм² | 15 | 10 А | около 2,2 кВт | Освещение и слаботочка
2,5 мм² | 21 | 16 А | около 3,5 кВт | Розеточная группа, духовой шкаф, стиралка
4 мм² | 27 | 25 А | около 5,5 кВт | Выделенная розетка под что-то тяжёлое
6 мм² | 34 | 32 А | около 7 кВт | Варочная панель
10 мм² | 50 | 40-50 А | около 9 кВт | Мощная линия
16 мм² | 70 | 63 А | около 14 кВт | Большая нагрузка
Алюминий держит меньше при том же сечении, на 20-25 процентов
Алюминий, сечение | Держит, А | Нагрузка
2,5 мм² | около 16 | около 3,5 кВт
4 мм² | около 21 | около 4,5 кВт
6 мм² | около 26 | около 5,5 кВт
10 мм² | около 38 | около 8 кВт
16 мм² | около 55 | около 12 кВт
В жильё алюминий пускают только специальных сплавов и от 2,5 мм². Медь с алюминием напрямую не скручивают, только через клемму.
Ниже этого нельзя вообще
Групповая линия | не менее 1,5 мм²
Линия от этажного щита до квартиры | не менее 2,5 мм²
Нормы, которые перебивают расчёт
Однофазная электроплита: отдельная групповая линия, медь не менее 6 мм². Это требование к самому прибору, а не к его мощности.
Расчётная мощность на квартиру, если техническими условиями не задано иное: 11 кВт с электроплитой и 7 кВт с газовой. При 220 В это примерно 50 и 32 ампера.
Потеря напряжения: не больше 5 процентов на розетки и технику, не больше 3 на освещение. На длинной трассе сечение диктует именно она, а не нагрев.
Что ломает таблицу
Пучок кабелей в одной трубе или штробе: каждый держит меньше табличного. Поправки берут из ГОСТ Р 50571.5.52 под конкретную раскладку, на глаз тут не считают.
Кабель в утеплителе охлаждается хуже того же кабеля в штробе по бетону.
Духовка это не электроплита: ей хватает 2,5 мм² под автомат 16 А. Шесть квадратов нужны варочной панели, у неё 7 кВт и около 32 ампер.
Сечение мерят штангенциркулем по самой жиле, а не по изоляции: по изоляции промах выходит на целую ступень. Кабель с заниженным сечением в продаже не редкость.
Токи по ПУЭ, 7-е издание, табл. 1.3.4: медь с ПВХ или резиновой изоляцией, скрытая прокладка в стене либо в трубе, +25 °С. Открыто проложенный кабель держит больше, для него в ПУЭ своя колонка. Минимальные сечения по табл. 7.1.1 ПУЭ. Электроплита и расчётная мощность квартиры по СП 256.1325800.2016, пп. 10.2 и 12.5. Поправки при групповой прокладке по ГОСТ Р 50571.5.52.
Смета и коммерческое предложение с телефона: smetaprosto.ru